МОДЕЛИРОВАНИЕ теплового накопителя

с однофазными теплоаккумулирующими

материалами

- М. И. Куколев

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, 195251, Санкт-Петербург, Политехническая, 29. Е-mail: m_kukolev@mail.ru

Аннотация  Предложено включать в состав систем энергоснабжения объектов жилищно-коммунального назначения тепловые накопители. Разработана методика анализа процессов, происходящих в тепловых накопителях.

Изношенность тепловых и электрических сетей, рост мощностей, необходимых потребителям, приводят к возникновению частых перебоев в энергоснабжении промышленных и бытовых объектов городов. Одним из путей выхода из сложившейся ситуации является включение в состав оборудования накопителей энергии различного типа и, в частности, тепловых (ТН).

Периодичность нагрузки энергетических сетей определяется характером энергопотребления в различные времена года, месяца и суток. Наряду с возможным недостатком располагаемой энергии для отдачи ее потребителю возникают периоды пониженного спроса, и, следовательно, избыток генерируемых мощностей. Оборудование и бытовая техника работают лучше в постоянном режиме. При этом меньше факторов, приводящих к авариям, уменьшается неблагоприятное воздействие переходных режимов, упрощаются регулирование и контроль. Применение различных накопителей для выравнивания нагрузки позволяет запасать энергию в периоды пониженного спроса и отдавать ее в периоды повышенного [1 - 3].

Для принятия решения о целесообразности включения ТН в сеть проектант должен располагать сравнительно простыми моделями, позволяющими при минимуме начальной информации получить достаточное количество оценочных характеристик устройства. К настоящему времени наиболее исследованными и получившими некоторое распространение в промышленности являются ТН с фазовым переходом «жидкость – пар» [4]. Гораздо менее исследованными, но весьма перспективными для применения в городском энергохозяйстве, являются ТН с однофазными теплоаккумулирующими материалами (ТАМ) и с плавящимися ТАМ.

В данной статье рассматривается вопрос моделирования ТН с однофазными ТАМ. У таких ТН аккумулирование энергии происходит путем нагрева масс твердого или жидкого материала. Температура теплоносителя, осуществляющего подвод или отвод энергии в системе, на выходе из накопителя изменяется во времени, что представляет сложность для систем с дальнейшим получением полезной работы. В то же время, подобные конструкции имеют простоту технических решений и доступность ТАМ. Так, применение местных материалов в качестве ТАМ может существенно удешевить стоимость конструкции ТН и, соответственно, снизить финансовые затраты конечных потребителей.

Перед записью систем уравнений, описывающих процессы заряда и разряда в ячейках ТН с однофазными ТАМ принимаем следующие допущения:

- параметры окружающей среды постоянны;

- изменения кинетической и потенциальной энергии системы незначительны;

- заряд и разряд ТН осуществляются однофазным теплоносителем с постоянной теплопроводностью, плотностью и потоком энтальпии;

- продолжительность процессов заряда и разряда конечна;

- процессы теплопередачи к ТАМ при заряде и от него при разряде считаются одномерными;

- коэффициенты теплопередачи к ТАМ при заряде и от него при разряде постоянны;

- объем ТН постоянен;

- теплофизические свойства ТАМ постоянны;

- теплообмен в ТАМ определяется теплопроводностью или конвекцией;

- парообразование или конденсация в емкости с ТАМ отсутствует;

- жидкий однофазный ТАМ в емкости хорошо перемешивается и является изотермичным;

- слой твердого однофазного ТАМ термически тонок;

Схемы процессов заряда и разряда ТН приведены соответственно на Рис. 1. и 2.

Рассмотрим схему ячейки ТН последовательного включения с однофазным ТАМ при заряде (Рис. 1).

Вокруг канала с протекающим по нему горячим теплоносителем расположен однофазный ТАМ. При заряде температура теплоносителя на входе в накопитель Tci больше температуры на выходе из него Tco. Протекая по каналу и остывая, горячий теплоноситель нагревает ТАМ, температура материала Tn возрастает.

Рис. 1. Схема ТН с однофазным ТАМ (заряд)

При разряде ТН могут быть использованы различные схемы, но наиболее распространенными являются конструкции с отводом энергии путем нагрева протекающего по каналам через ТАМ холодного теплоносителя, который с температурой Tdi поступает в ТН, нагревается до температуры Tdo и затем направляется в преобразователь (Рис.2).

Отметим, что если предполагается дальнейшее преобразование теплоты в полезную работу, толщина слоя ТАМ должна быть термически тонкой для избежания возникновения больших перепадов температур по толщине слоя. В противном случае резко возрастают потери работоспособности системы, что приводит к существенному возрастанию массы, габаритов и стоимости ТН.

При анализе процессов в ТН предполагается, что вся теплота, подводимая к ТН при заряде передается в ТАМ, а при разряде вся теплота, переданная теплоносителю контура энергетической установки, отобрана от накопителя. Это справедливо, если тепловые потери от подводящих и отводящих устройств малы по сравнению с потерями теплоты самого ТН. На практике подвод и отвод теплоты осуществляется чаще всего при постоянных расходах теплоносителя и теплофизических свойствах системы [5].

Рис. 2. Схема процесса разряда ТН последовательного включения
с однофазным ТАМ

При расчетах необходимо учитывать, что температура ТАМ не постоянна по времени. Интервал температур, в котором могут работать такие ТН ограничен снизу требованиями процесса преобразования энергии, а сверху – требованиями процесса или недопустимостью изменения агрегатного состояния ТАМ.

С помощью уравнения баланса энергии для ТН с однофазными ТАМ можно определить изменение его температуры во времени и, если это необходимо, эксергетический коэффициент полезного действия устройства.

Запишем для вышеприведенной схемы ТН последовательного включения (Рис. 1) уравнение теплового баланса процесса заряда:

Kc⋅f⋅dx⋅(Tg−Tn)=−mc⋅cp⋅dTg⋅ηc,  (1)

где: Kc – коэффициент теплопередачи; f=F(x)l – омываемый периметр (локальная площадь поверхности теплопередачи F(x) отнесенная к длине канала l); Tg – температура теплоносителя в канале; mc –  секундный массовый расход теплоносителя в канале; cp - удельная теплоемкость теплоносителя; ηc – энергетический КПД ТН при заряде.

Для процесса разряда (Рис. 2) балансовое уравнение аналогично:

Kd⋅f⋅dx⋅ηd⋅(Tn−Tg)=−md⋅cp⋅dTg, (2)

Применив первый закон термодинамики к рассматриваемой системе, можем записать для заряда:

MΣ⋅cn⋅dTn(t)=mc⋅cp⋅(Tci−Tco(t))⋅ηc⋅dt,  (3)

и для разряда:

−MΣ⋅cn⋅dTn(t)⋅ηd=md⋅cp⋅(Tdo(t)−Tdi)⋅dt. (4)

Индекс n в уравнениях для жидкого ТАМ соответствует индексу l, для твердого – s.

Приведем уравнения (1 – 4) к безразмерному виду.

При использовании однофазных ТАМ под безразмерным числом теплопередачи при заряде понимают комплекс [6]:

Nc=Kc⋅F(x)mc⋅cp,             (5)

а при разряде:

Nd=Kd⋅F(x)md⋅cp.            (6)

Безразмерное время процесса заряда:

θc=mc⋅cp⋅ηcMΣ⋅cn⋅tc,          (7)

а разряда:

θd=md⋅cpMΣ⋅cn⋅ηd⋅td.           (8)

Обозначим также соотношения

yc=1−e−Ncηc                         (9)

и

yd=1−e−Nd⋅ηd.                 (10)

Вначале рассмотрим процесс заряда. Проинтегрируем правую и левую части уравнения (1) от x=0 (Tg=Tci) до x=l (Tg=Tco). С учетом (5) получаем: Tco(t)−Tn(t)Tci−Tn(t)=e−Ncηc    или

Tco(t)=Tn(t)+(Tci−Tn(t))⋅e−Ncηc.    (11)

Преобразуем (3) к виду:

dTn(t)Tci−Tco(t)=mc⋅cp⋅ηcMΣ⋅cn⋅dt.   (12)

Комбинируя (11)  и (12), интегрируем от t=0 (Tn=To) до t=tc (Tn=Tn(t)); с учетом (7) и (9) получаем:

Tn(t)−ToTci−To=1−e−yc⋅θc         (13)

или

Tn(t)=To+(Tci−To)⋅(1−e−yc⋅θc).    (14)

Подставив (14) в (11), запишем окончательно для температуры теплоносителя на выходе из ТН при заряде:

Tco(t)=To+(Tci−To)⋅(1−yc⋅e−yc⋅θc). (15)

Перейдем к рассмотрению процесса разряда (Рис. 2). ТАМ в начальный момент времени нагрет до температуры Tend. Проинтегрируем правую и левую части уравнения (2) от x=0 (Tg=Tdi) до x=l (Tg=Tdo). С учетом (6) получаем: Tdo(t)−Tn(t)Tdi−Tn(t)=e−Nd⋅ηd или

Tdo(t)=Tn(t)−(Tn(t)−Tdi)⋅e−Nd⋅ηd.         (16)

Преобразуем уравнение (4) к виду:

dTn(t)Tdo(t)−Tdi=−md⋅cpMΣ⋅cn⋅ηd⋅dt.    (17)

Комбинируя (16) и (17), интегрируем от t=0 (Tn=Tend) до t=td (Tn=Tn(t)). С учетом введенных обозначений (8) и (10) получаем:

Tend−Tn(t)Tend−Tdi=1−e−yd⋅θd    (18)

или

Tn(t)=Tend−(Tend−Tdi)⋅(1−e−yd⋅θd).   (19)

Подставив (19) в (16), запишем для температуры теплоносителя на выходе из ТН при разряде:

Tdo(t)=Tend−(Tend−Tdi)⋅(1−yd⋅e−yd⋅θd). (20)

Общий эксергетический КПД ТН [8] ψΣ равен:                     ψΣ=ΣdoΣci,    (21)

где: Σdo - отводимая от ТН эксергия при разряде; Σci - подводимая к ТН эксергия при заряде. Он может быть также определен произведением эксергетических КПД процессов заряда ψc и разряда ψd: ψΣ=ψc⋅ψd.	                             (22)

В свою очередь, эксергетический КПД заряда:

ψc=ΣakkcΣci,                    (23)

где	Σakkc – накопленная в ТН эксергия при заряде. Эксергетический КПД разряда:

ψd=ΣdoΣakkd.                (24)

Рассмотрим заряд ТН последовательного включения. При нагреве однофазного ТАМ от температуры To до температуры Tn(t) в ТН накопится эксергия:

Σakkc=MΣ⋅cn⋅(Tn(t)−To−Tds⋅lnTn(t)To),  (25)

где	Tds - температура окружающей среды. Если после ТН теплоноситель поступает в преобразователь энергии или другой ТН, то за время заряда tc к накопителю подведется эксергия:

Σci=mc⋅cp⋅tc⋅(Tci−Tco(t)−Tds⋅lnTciTco(t))  .(26)

Подставляя (25) и (26) в (23), получим:

ψc=MΣ⋅cn⋅(Tn(t)−To−Tds⋅lnTn(t)To)mc⋅cp⋅tc⋅(Tci−Tco(t)−Tds⋅lnTciTco(t)). (27)

Обозначим τ1=Tci−TdsTds, τ2=To−TdsTds. С учетом (14) и (15), получаем окончательно:

ψc=(τ1−τ2)⋅(1−e−yc⋅θc)−ln(1+τ1−τ21+τ2(1−e−yc⋅θc))θc((τ1−τ2)⋅yce−yc⋅θc−ln(1−τ1−τ21+τ1yce−yc⋅θc)). (28)

Если же протекающий в канале теплоноситель за ТН не поступает в какое-либо устройство и происходит его охлаждение до температуры, близкой к температуре окружающей среды Tds, то в качестве подведенной эксергии принимаем:

Σci=mc⋅cp⋅tc⋅ηc⋅(Tci−Tds−Tds⋅lnTciTds). (29)

Тогда

ψc=(τ1−τ2)⋅(1−e−yc⋅θc)−ln(1+τ1−τ21+τ2(1−e−yc⋅θc))θc(τ1−ln(1+τ1)).  (30)

Для частного случая To=Tds, ηc=1 соотношение 1−ψc, где ψc определяется по (30) было получено А. Бежаном (A. Bejan) [6, 7].

Теперь перейдем к рассмотрению разряда. При остывании однофазного ТАМ от температуры Tend до Tn(t) выделится эксергия:

Σakkd=MΣ⋅cn⋅(Tend−Tn(t)−Tds⋅lnTendTn(t)).    (31)

За время разряда td при подаче на вход ТН теплоносителя с начальной температурой Tdi отводимая эксергия

Σdo=md⋅cp⋅td⋅(Tdo(t)−Tdi−Tds⋅lnTdo(t)Tdi). (32)

С учетом (31) и (32), получим

ψd=md⋅cp⋅td⋅(Tdo(t)−Tdi−Tds⋅lnTdo(t)Tdi)MΣ⋅cn⋅(Tend−Tn(t)−Tds⋅lnTendTn(t)). (33)

Обозначим τ3=Tend−TdsTds, τ4=Tdi−TdsTds.

С учетом (19) и (20) запишем:

ψd=θd⋅(τ3−τ4)⋅yd⋅e−yd⋅θd−ln(1+τ3−τ41+τ4yde−yd⋅θd)τ3(1−e−yd⋅θd)−ln(1+τ31+τ4+(τ3−τ4)⋅e−yd⋅θd), (34)

Если на вход накопителя подается теплоноситель c температурой окружающей среды, то отводимая эксергия определится по формуле:

Σdo=md⋅cp⋅td⋅ηd⋅(Tdo(t)−Tds−Tds⋅lnTdo(t)Tds).(35)

Тогда (34) упростится:

ψd=θd⋅τ3⋅yd⋅e−yd⋅θd−ln(1+τ3yde−yd⋅θd)τ3(1−e−yd⋅θd)−ln(1+τ31+τ3e−yd⋅θd).(36)

На практике нередко возникает необходимость расчета ТН с несколькими ТАМ. Так, в любой конструкции ТН помимо основного ТАМ бывает необходимо учитывать накопление теплоты конструктивными элементами. Иногда применяют два или более ТАМ. К примеру, для улучшения теплообмена в засыпке из отдельных кусков твердого ТАМ, в емкость ТН заливают жидкий ТАМ.

Пусть ячейки матрицы состоят из n – твердых однофазных материалов имеют заполнение k – жидкими ТАМ. Общая масса матрицы MΣ складывается из суммарных масс ТАМ однофазных твердых MΣs и жидких MΣl:

MΣ=MΣs+MΣl.      (37)

Определим массовые доли:

1) всех твердых ТАМ – gΣs=MΣsMΣ, (38)

где MΣs=i=1i=nMsi и Msi – масса i-того ТАМ;

2) каждого из твердых ТАМ –

gsi=MsiMΣs;             (39)

3) всех жидких ТАМ – gΣl=MΣlMΣ,	(40)

где MΣl=i=1i=kMli и Mli - масса i-того ТАМ;

4) каждого из жидких ТАМ –

gli=MliMΣl.              (41)

Объем матрицы VΣ складывается из суммы объемов однофазных твердых ТАМ VΣs и жидких – VΣl. Определим объемные доли:

1) всех твердых ТАМ – vΣs=VΣsVΣ,    (42)

где VΣs=i=1i=nVsi и Vsi – объем i-того ТАМ;

2) каждого из твердых ТАМ –

vsi=VsiVΣs;                        (43)

3) всех жидких ТАМ –

vΣl=VΣlVΣ,                     (44)

где VΣl=i=1i=kVli и Vli - масса i-того ТАМ;

4) каждого из жидких ТАМ –

vli=VliVΣl.                  (45)

Теплоемкость твердых ТАМ определится как:

cΣs=i=1i=ncsi⋅gsi,                 (46)

где csi – теплоемкость i-того твердого ТАМ. Теплоемкость жидких ТАМ:

cΣl=i=1i=kcli⋅gli,                (47)

где cli – теплоемкость i-того жидкого ТАМ.

Суммарная теплоемкость матрицы будет:

cΣ=gΣs⋅i=1i=ncsi⋅gsi+gΣli=1i=kcligli.   (48)

Каждый из ТАМ имеет некоторую температуру Tcr. При ее достижении у жидких материалов начинается испарение с соответствующим возрастанием давления в ячейке, что может быть неприемлемым из конструктивных соображений. Твердые материалы при достижении критической температуры могут также разрушаться. Поэтому максимально достижимая температура нагрева матрицы из твердых и жидких ТАМ Tcend будет определяться температурой Tcr_min - минимальной температурой из всех применяемых ТАМ, причем Tcend<Tcr_min.

Если матрица нагревается от начальной температуры T0 до конечной температуры Tcend, то длительность этапа заряда ТН последовательного включения в соответствии с (7) и (14) составит:

tcend=MΣ⋅cΣmc⋅cp⋅ηc⋅lnTci−T0Tci−Tcendyc, (49)

или в безразмерном виде:

θcend=lnTci−T0Tci−Tcendyc.       (50)

Если от матрицы с начальной температурой Tcend и конечной температурой Tdend отводится теплота, то длительность этапа разряда ТН соответствии с (8) и (19) составит:

tdend=MΣ⋅cΣ⋅ηdmd⋅cp⋅lnTdend−TdiTcend−Tdiyd,  (51)

или в безразмерном виде:

θdend=lnTdend−TdiTcend−Tdiyd.      (52)

Таким образом, для ТН параллельного включения безразмерное число теплопередачи в рассматриваемом случае будет определяться по (5) при заряде и (6) при разряде. Формулы (9) и (10) дают значения yc и yd. По (48) рассчитывается суммарная теплоемкость матрицы. Формулы (50) и (52) позволяют найти θcend и θdend и, далее, можно произвести расчет интересующих температур теплоносителя в канале и эксергетического КПД ТН.

Список использованных источников

- Астахов Ю.Н., Веников В.А., Тер-Газарян А.Г. Накопители энергии в электрических системах. – М.: Высшая школа, 1989. – 160 с.

- Бекман Г., Гилли П. Тепловое аккумулирование энергии. – М.: Мир, 1987. – 272 с.

- Онищенко В.Я. Тепловое аккумулирование энергии на электростанциях: Уч. пос. – Саратов: Изд-во Саратовского гос. техн. ун-та, 1995. – 82 с.

- Кирсанов И. Н. Тепловые аккумуляторы: Термодинамические основы, расчет и конструкция. – М.-Л.: ОНТИ, 1936. – 212 с.

- Rosen M., Hooper F., Barbaris L. Exergy Analysis for the Evaluation of the Performance of Closed Thermal Energy Storage Systems // Journal of Solar Energy Engineering. – 1988. – V. 110. – P. 255 – 262.

- Бежан. Два термодинамических оптимума при расчете теплового аккумулятора энергии // Теплопередача, 1978. – Т. 100. – №4. – С. 163 – 169.

- Bejan A. Entropy generation through heat and fluid flow. – New York: John Wiley & Sons, 1994. – 248 p.

- Куколев М.И. Основы проектирования тепловых накопителей энергии. – Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2001. – 240 с.