УДК 644.6

ББК 38.761

К ВОПРОСУ ВРЕЗКИ ОТВОДОВ В ТРУБОПРОВОДЫ КОММУНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Н.П. Михайлов

Санкт-Петербургский государственный университет

сервиса и экономики (СПбГУСЭ),

191015, Санкт-Петербург, ул. Кавалергардская, 7.

Разработана методология расчета формы сопряженных сечений труб для врезки отводов в трубопроводы при ремонтных работах на предприятиях ЖКХ. Приведены типовые примеры расчета шаблонов для обрезки концов труб под сварку.

Ключевые слова: тепло- и водоснабжение, тонкостенные трубы, сочленения трубопроводов, линии пересечения, схемы врезки.

В процессе ремонта и замены систем тепло- и водоснабжения, канализации, а так же вентиляционных систем производится врезка отводов в магистральные трубопроводы и резервуары с помощью электросварки. Для качественной сварки, обеспечивающей герметичность и прочность соединения, требуется точное сопряжение торцов отвода и поверхности трубы. В этой связи возникает необходимость разработки методики инженерных расчетов геометрии сочленений трубопроводов при различных схемах врезки.

В качестве математической модели соединения тонкостенных труб можно рассматривать пересечение двух цилиндрических поверхностей. Fx,y,z=0иφx,y,z=0, заданных в единой системе координатах. Тогда общее уравнение линии пересечения поверхностей определяется системой:

Fx,y,z=0;     		(1)

В частности для наиболее распространенного соединения труб с осями пересекающимися под прямым углом, система уравнений (1) принимает вид:

x2+y2=R2;      			(2)

где R и r – радиусы цилиндрических поверхностей R≠r.

В результате совместного решения системы уравнений (2) получим пространственную кривую, которая описывается уравнением линии пересечения:

x2+2y2+z2−R2−r2=0	(3)

Характерной особенностью пространственной кривой (3) является то, что она полностью принадлежит каждой из пересекающихся цилиндрических поверхностей. В рассматриваемой практической задаче кривая (3) одновременно описывает контуры отверстия и торца соединяемых труб.

Несмотря на однозначность решения непосредственно использовать уравнения (1 – 3) для практического оформления сопряженных контуров соединения затруднительно, поскольку такая процедура требует построения большого числа точек на поверхности каждой из труб при наличии базовых поверхностей для отсчета координат.

Практически значимое решение задачи может быть получено выбором удобной системы отсчета координат точек уравнения (1) при минимальном объеме вычислений. Такая цель может быть достигнута с помощью аналитической развертки цилиндрической поверхности трубы с линией (1) на плоскость. В этом случае базой отсчета может служить торцевое поперечное сечение заготовки трубы, которое на плоскости развертки трансформируется в прямую линию. При этом кривая (1) торца врезаемого отвода становится функцией единственной координаты определяющей удаление торца отвода от плоскости поперечного сечения заготовки.

Предложенная методика позволяет использовать для разметки обреза концов заготовок труб под сварку гибкий шаблон в виде листа, один из краев которого представляет развертку линии пересечения труб (1) на плоскость. Шаблоны могут изготовляться из эластичных материалов, например, стеклопластика.

Ниже рассмотрены типовые примеры расчета контура шаблона для оформления торцов труб в различных соединениях. На рис.1 приведена схема расчета шаблона торца стандартной трубы радиусом r для врезки в плоскую стенку резервуара под углом α.

Общее уравнение линии пересечения трубы и плоскости в заданной на рис.1 декартовой системе координат определяется системой: y2+z2=r2;

Для развертки линии пересечения на плоскость используется уравнение цилиндрической поверхности трубы, заданное на вспомогательной системе координат O1Y1Z1: y1=rcosϕ; где ϕ – полярный угол.

Связь между полярными и декартовыми координатами произвольной точки А(х,y,z) линии пересечения определяется очевидными из рис. 1 соотношениями: y=xtgα,y=rcosϕ,x=rcosϕtgα.

Развертка цилиндрической поверхности с линией пересечения производится на плоскость с декартовой системой координат Оxl, где l –  длина дуги цилиндрической поверхности, ограниченная полярным углом ϕ,  l=rϕ. Форма развертки линии пересечения показана на рис. 1.

На рис. 2 приведена схема расчета линии пересечения прямого и эллиптического цилиндров, оси которых совмещены с осями координат Ox и Oz соответственно.

Общее уравнение линии пересечения прямого и эллиптического цилиндров имеет вид:

y2a2+z2b2=1−эллиптическийцилиндр,aиbполуосиэллипса;x2+y2=R2

r

x

y

x

r



O’

O

y

α

A

y'

2

3

1

x

O

l=r

4

rπ/2

rπ

Рис.1. Расчет пересечения трубы с плоскостью: 1 – плоскость, 2 – труба, 3 – сечение трубы (повернуто), 4 – развертка линии пересечения на плоскость.

a

x

y

z'



O’

O

y'

A

y'

2

3



O

x

y

b

R

1

d

z

Рис.2. Схема расчета пересечения поверхностей кругового и эллиптического цилиндров:1 – круговой цилиндр, 2 – эллиптический цилиндр, 3 – поперечное сечение (повернуто).

Для расчета развертки поверхности эллиптического профиля на плоскость задана вспомогательная система координат Oxy'z' в которой плоскость Ox'y'компланарна плоскости Oxy. В плоскостях Oxy и Oxy'z' заданы полярные углы γиϕ соответственно.

Поскольку для любой точки А(x;y;z) линии пересечения выполняются условия y=y'и z=z', можно записать очевидные соотношения между декартовыми и полярными координатами точек пересечения

Z=aba2−y2,, x=Rcosγ.		(4)

Задавая координате y различные значения y∈y2a2+z2b2=1, по формулам (4) рассчитывается координата х точки А равная ее удалению от базовой плоскости Oyz.

Развертка эллиптического цилиндра производится на плоскостьxl, где l– длина дуги эллипса ограниченной полярным углом ϕ .

Величина lϕ определяется интегралом:

lϕ=a⋅0ϕ1−K2sin2ϕdϕ, где

K=a2−b2a.

Эллиптический интеграл

01−K2sin2ϕdϕ, не выражается через элементарные функции и для его приближенного решения используется разложение подинтегральной функции в степенной ряд 1. Приближенной значение lϕ получают из выражения:

lϕ=a[2ϕПE+12sin2ϕ(12A2K2+......+12⋅4A4K4+1⋅32⋅4⋅6A6K6+...)],

где: E=П2(1−122K2−32242K4−......−32K222⋅42⋅62K6−...)K2<1;

A2=12;A4=32⋅4+14sin2ϕ;A6=3⋅52⋅4⋅6+54⋅6sin2ϕ+16sin4ϕ;A8=3⋅5⋅72⋅4⋅6⋅8+5⋅74⋅6⋅8sin2ϕ+......+76⋅8sin4ϕ+18sin6ϕ.

Наиболее распространенное на практике – соединение цилиндрических труб. Это частный случай, рассмотренной на рис. 2 схемы, для которого выполняется условие a=b=r, где r – радиус цилиндрической трубы (отвода). Тогда соотношение (4) принимают вид:

Z=R2−y2,.

Как и в предыдущем примере (рис.1) развертка линии пересечения труб производится на плоскость Oxl, где  l=x⋅ϕ.

Приведенная выше методика может быть использована для расчета линий соединения оболочек более сложной формы, например, для врезки отводов в трубопроводы под острыми углами и др.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Двайт Г.Б. Таблицы интегралов и другие математические формулы. М. «Наука», 1983

Михайлов Николай Павлович, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой математики СПбГУСЭ, тел.: (812)786-32-24, e-mail: kaf-vm@mail.ru