УДК 62-543.3

ББК ББК 32.965

ОПТИМИЗАЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ПУТЁМ ПРОГРАММНОЙ КОРРЕКЦИИ УСТАВКИ РЕГУЛЯТОРА

Л.В. Баскаков, Э. Б. Быков, В.С. Игнатчик, В. В. Дыбок

iГосударственная морская а кадемия им. Адмирала С.О. Макарова

199106, Санкт-Петербург, Косая линия, 15-а.

iiНПО автоматизации машин и технологий (АМТ),

196128, г. С-Петербург, ул. Благодатная д.6. , лит.Б

iiiВоенный инженерно-технический университет,

Министерства обороны РФ,

191123, Санкт-Петербург, ул. Захарьевская, д. 22,

Разработан способ повышения эффективности (уменьшения перерегулирования и сокращения времени переходных процессов) автоматического управления процессами в технических системах. Рассмотрен пример оптимизации САР температуры сетевой воды отопительной котельной установки.

Ключевые слова: системы управления, контур, обратная связь, регулятор, САР.

В настоящее время при создании систем управления техническими средствами широко применяется принцип последовательной коррекции или принцип подчиненного регулирования. Этот принцип состоит в том, что объект регулирования представляется в виде последовательно соединенных звеньев Wоб1(p), Wоб2 (p), Wоб3(p) и т.д. с промежуточными координатами x1, x2, x3, ... и регулируемой (выходной) координатой X. В качестве координат xi используются существенные координаты, такие, например, как ток, напряжение, ЭДС, магнитный поток, момент, скорость, положение. Для управления каждой координатой организуется отдельный контур со своей обратной связью и своим регулятором. На структурной схеме подчиненного регулирования датчики координат представлены звеньями с коэффициентами передачи Kx1, Kx2 и Kx3, а передаточные функции регуляторов обозначены через WR1, WR2, WR3.

Замкнутые контуры регулирования (рис.1) образуют систему, в которой имеется внутренний контур управления, состоящий из регулятора WR1 первого звена объекта Wоб1 и цепи обратной связи по координате x1, первый внешний контур, включающий в себя внутренний контур, второе звено объекта Wоб2, регулятор WR2 и цепь обратной связи по координате x2 и второй внешний контур, включающий в себя первый внешний контур, третье звено объекта управления Wоб3 , регулятор WR3 и обратную связь по координате x3, для рассматриваемого случая являющейся регулируемой, т.е. x3 =X. Возмущения, F1(p), F2(p), поступающие на части объекта, расположенные ближе к входу, прежде чем воздействовать на выходную координату X (регулируемую переменную) предварительно парируются во внутренних контурах управления. Выходной сигнал регулятора каждого внешнего контура является задающим для последующего, заключенного внутри него, контура. Таким образом, каждый внутренний контур регулирования подчинен соответствующему внешнему. По ряду причин каскадные системы управления характеризуются лучшим качеством управления по сравнению с одноконтурными.

Рис.1. Подчиненное регулирование

Однако такие системы находят лишь ограниченное применение из-за невозможности для многих объектов представить их в виде последовательно соединенных звеньев, а также из-за дополнительных сложностей при их настройке, поскольку помимо основного регулятора для каждого контура используется свой дополнительный регулятор. Смысл функционирования систем подчиненного регулирования заключается в том, что каждый внешний регулятор изменяет уставку (задание) регулятора, следующего за ним. Это приводит к тому, что у основного регулятора WR1 , который непосредственно воздействует на исполнительный орган, уставка регулятора изменяется в процессе функционирования, а не сохраняет значение заданной функции, как у одноконтурных систем. Можно предположить, что если изменять уставку регулятора и в одноконтурной системе в период переходного процесса, то можно получить определенный эффект и в таком случае.

Коллективами кафедр судовых ЯЭУ ГМА им. Макарова, ТОТС СПбГУСЭ, ТЭС СПбГАУ и НПО «Автоматизация машин и технологий» разработан способ повышения эффективности (уменьшения перерегулирования и сокращения времени переходных процессов) автоматического управления процессами в технических системах.

Суть способа заключается в том, что для любой системы управления с линейным или дискретным регулятором сигнал задатчика величины выходной переменной перед подачей на вход устройства сравнения корректируют с использованием преобразованного программными методами сигнала датчика контроля выходной переменной. При этом учитывают его величину. Сигнал рассогласования подают на вход штатного регулятора системы управления.

На рис.2 приведена структурная схема системы автоматического регулирования (САР) с ПИД-регулятором.

Для оптимизации параметров этого регулятора предлагаемым методом, реализованным в программном комплексе “МВТУ 3.6”, необходимо настроить параметры регулятора таким образом, чтобы обеспечить выполнение следующих требований:

-время переходного процесса по уровню 5% - не более 2 секунд;

-перерегулирование – не более 30%.

На рис.3 представлены результаты моделирования при изменении значения сигнала задатчика на величину 1(t). Как видно из графика переходного процесса заданные требования за счет настройки параметров регулятора обеспечиваются не в полной мере.

- Рис.2.Оптимизация параметров ПИД-регулятора

- Рис.3. График переходного процесса

Предлагается выполнить оптимизацию переходного процесса в САР за счет изменения сигнала задатчика по специально разработанному алгоритму. Этот алгоритм может быть реализован как непосредственно в регуляторе, так и с помощью дополнительного устройства (корректора регулятора).

На рис.4 представлена структурная схема САР с корректором регулятора, а на рис.5 - график переходного процесса при ступенчатом изменении сигнала задатчика 1(t).

- .

Рис.4. Структурная схема САР

Как видно из графика, динамические показатели переходного процесса существенно превосходят показатели переходного процесса, представленного на рис.3 и полученного при оптимальной настройке ПИД-регулятора.

- Рис.5. График переходного процесса

Рассмотрим в качестве второго примера оптимизацию САР температуры сетевой воды отопительной котельной установки, структурная схема которой представлена на риc. 6. Постоянная времени объекта T =15 мин. Для перехода системы отопления с одного режима на другой, например, с дневного режима отопления на ночной, сигнал задатчика изменяется.

Рис.6. Cтруктурная схема системы автоматического регулирования температуры сетевой воды

На риc. 7 представлен график переходного процесса при ступенчатом изменении сигнала задатчика 1(t) при настройке регулятора, близкой к оптимальной.

Как видно из графика (рис.7), перерегулирование составляет приблизительно 20%, а время переходного процесса по уровню 5% – 150 сек.

На риc. 8 представлен график переходного процесса при ступенчатом изменении возмущающего воздействия 1(t) при той же настройке регулятора.

- Рис.7. График переходного процесса

Как видно из графика (риc. 8), перерегулирование составляет приблизительно 1.4%, а время переходного процесса по уровню 0.1% - 150 сек.

Рассмотрим те же режимы работы котельной установки при модернизации регулятора введением корректора.

На риc. 9 представлена структурная схема системы автоматического регулирования температуры сетевой воды отопительной котельной установки с корректором регулятора, а на риc. 10 – график переходного процесса при ступенчатом изменении сигнала задатчика 1(t).

- Рис.8. График переходного процесса

Рис.9. структурная схема системы автоматического регулирования температуры сетевой воды отопительной котельной установки с корректором регулятора

Как видно из графика (риc.10), перерегулирование отсутствует и время переходного процесса по уровню 5% приблизительно равно 50 сек.

- Рис.10. График переходного процесса

На риc.11 представлен график переходного процесса при ступенчатом изменении возмущающего воздействия 1(t) для схемы с корректором регулятора.

- Рис.11. График переходного процесса

Как видно из графика, перерегулирование составляет ≈ 0.25% и время по уровню 0.1% – ≈ 50 сек.

Таким образом, применение корректора регулятора позволяет обеспечить параметры переходного процесса, близкие к предельным, которые могут быть реализованы, исходя из располагаемых ресурсов соответствующих САР (мощности и постоянных времени приводов, времени чистого запаздывания системы и т.д.). При использовании корректора для настройки регуляторов практически не требуется определения динамических характеристик объектов регулирования и приводов, что снижает расходы на эксплуатацию САР. При применении предлагаемого способа оптимизации общепромышленные дешевые ПИД-регуляторы приобретают технические характеристики, превосходящие аналогичные характеристики оптимальных и адаптивных регуляторов, регуляторов на нечеткой логике и регуляторов других типов. Конструктивно корректоры могут изготавливаться как дополнительный отдельный элемент регулятора или встраиваться в регулятор (программно или схемно). Следовательно, их можно применять как для модернизации регуляторов, находящихся в эксплуатации, так и для вновь выпускаемых.

Кроме того, указанный способ может быть использован для оптимизации работы следящих приводов практически всех типов. Все представленные выше графики переходных процессов построены по результатам моделирования в среде программного комплекса “МВТУ-3.6”.

Баскаков Леонид.Васильевич. кандидат технических наук, доцент(СПб Г Морская Академия им С.О. Макарова) тел 322-1934;  факс 322-7807 E-mail: mail@gma.ru www.gma.ru

Быков Эбуард Борисович, кандидат технических наук, Ген директор НПО АМТ, тел: (812)3898805, http://www.amtnpo.ru

, тел.: (812) 362-31-27, e-mail: dybok@mail.ru

Игнатчик Виктор Сергеевич, доктор технических наук, профессор, начальник кафедры «Надежности, эксплуатации и монтажа объектов военной инфраструктуры» военного инженерно-технического университета, тел.: 272-86-84

Дыбок Василий Васильевич, доктор технических наук, профессор, профессор кафедры «Сервиса жилищно-коммунального хозяйства» СПбГУСЭ, тел.: (812) 362-31-27, e-mail: dybok@mail.ru